## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2022.5.6 | 2022.5.6 | 2022.5.6 | 2022.5.6 | 2022.5.6 | 2022.5.6
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00039 | 0.00045 | 0.00031 | 0.00035 | 0.00027 | 0.00043
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 8e-06 | 4e-06 | 1.4e-05 | 1.3e-05 | 5e-06 | 8e-06
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00069 | 0.00111 | 0.00114 | 0.00096 | 0.00068 | 0.00103
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.18 | 0.187 | 0.09 | 0.129 | 0.215 | 0.114
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.619 | 0.621 | 0.634 | 0.626 | 0.62 | 0.631
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0146 | 0.0194 | 0.0162 | 0.0131 | 0.0136 | 0.0113
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0107 | 0.0125 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.0104 | ＜0.0050
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.41 | 0.18 | 0.28
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.96 | 7.72 | 7.78 | 7.63 | 8.46 | 8.26
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.041
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 10.4
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.2 | 28.3 | 28 | 27.6 | 28.2 | 28.4
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 114 | 114 | 117 | 115 | 119 | 111
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 79.7 | 80.7 | 77.7 | 78.7 | 80.7 | 78.7
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.3 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.36
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 0.1
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.021
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.072 | 0.069 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.067