## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 2022.8.8
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00023 | 0.00033 | 0.00028 | 0.00018 | 0.00012
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.000114 | 0.000116 | 5.2e-05 | 2.8e-05 | 2.4e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00033 | 0.00056 | 0.00075 | 0.00074 | 0.00052
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.354 | 0.322 | 0.285 | 0.177 | 0.417
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.164 | 0.121 | 0.113 | 0.114 | 0.11
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0218 | 0.0126 | 0.014 | 0.0149 | 0.0238
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0304 | 0.0523 | 0.0541 | 0.0497 | 0.0365
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.81 | 0.53 | 0.61 | 0.18 | 0.4
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 8.03 | 7.97 | 7.81 | 7.9 | 7.87
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.105 | 0.082 | 0.063 | 0.073 | 0.109
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.8 | 27.3
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 12.7 | 20.6 | 20.8 | 21.2 | 19.6
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 116 | 109 | 114 | 108 | 135
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 95.9 | 83.7 | 86.8 | 82.7 | 109
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.72 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.56
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.05
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.015
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.035 | 0.031 | 0.036 | 0.034 | 0.037