## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 2022.8.8
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00036 | 0.00042 | 0.00032 | 0.0005 | 0.00044 | 0.00039
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.6e-05 | 0.000101 | 0.000109 | 1e-05 | 4.8e-05 | 3.6e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00082 | 0.00089 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00054 | 0.00083
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.242 | 0.128 | 0.132 | 0.268 | 0.244 | 0.246
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.122 | 0.088 | 0.133 | 0.122 | 0.12 | 0.123
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0187 | 0.0371 | 0.0181 | 0.0183 | 0.0243 | 0.0196
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0342 | 0.0275 | 0.0278 | 0.0246 | 0.0345 | 0.0318
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.27
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.79 | 7.82 | 7.96 | 7.8 | 7.71 | 7.9
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.077 | 0.112 | 0.065 | 0.065 | 0.081 | 0.074
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.2 | 11.5 | 16.2 | 15.2 | 15.3 | 15
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 27.2 | 29.9 | 27.3 | 26.9 | 27.1 | 27.3
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 122 | 127 | 125 | 120 | 120 | 122
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 88.8 | 94.8 | 93.8 | 89.8 | 90.8 | 88.8
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.16 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.3
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.1
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.013
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.034 | 0.037 | 0.032