## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2022.10.8 | 2022.10.8 | 2022.10.8 | 2022.10.8 | 2022.10.8 | 2022.10.8
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00049 | 0.00037 | 0.00041 | 0.00027 | 0.00082 | 0.00041
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 3e-05 | 1e-05 | 0.00012 | 7e-06 | 1.5e-05 | 4.8e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00063 | 0.00062 | 0.00067 | 0.0008 | 0.00065 | 0.00056
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.244 | 0.218 | 0.22 | 0.225 | 0.23 | 0.209
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.197 | 0.196 | 0.18 | 0.192 | 0.195 | 0.196
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0128 | 0.0159 | 0.0088 | 0.0079 | 0.008 | 0.007
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0196 | 0.0172 | 0.0194 | 0.0178 | 0.0178 | 0.0174
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.33 | 0.16 | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 0.35
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.57 | 7.82 | 7.64 | 7.8 | 7.91 | 7.86
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.029 | 0.031 | 0.038 | 0.032 | 0.031 | 0.034
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28 | 28 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 136 | 134 | 136 | 133 | 135 | 136
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 99.9 | 98.9 | 99.9 | 99.9 | 98.9 | 99.9
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.38 | 1.22 | 1.24
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.021
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.031