## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2022.11.2 | 2022.11.2 | 2022.11.2 | 2022.11.2 | 2022.11.2
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00039 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00055 | 0.00048
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1.9e-05 | 8e-06 | 4e-06 | 1e-05 | 1.5e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00032 | 0.00038 | 0.00033 | 0.00029 | 0.00037
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.288 | 0.276 | 0.28 | 0.274 | 0.378
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.121 | 0.07 | 0.071 | 0.081 | 0.104
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0145 | 0.0051 | 0.0055 | 0.0075 | 0.014
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0268 | 0.0262 | 0.0387 | 0.0378 | 0.0427
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.62 | 0.34 | 0.41 | 0.81 | 0.66
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.66 | 7.79 | 7.81 | 7.8 | 7.85
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.092 | 0.034 | 0.027 | 0.036 | 0.047
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.2 | 17.6 | 16.4 | 16.6 | 37.9
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.5 | 22.8 | 23.3 | 24.2 | 25.4
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 125 | 125 | 120 | 121 | 150
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 97.9 | 94.8 | 89.8 | 89.8 | 119
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.9 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.96
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.024 | 0.021
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.036