## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2022.11.2 | 2022.11.2 | 2022.11.2 | 2022.11.2 | 2022.11.2 | 2022.11.2
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00033 | 0.00083 | 0.00071 | 0.00018 | 0.00066 | 0.00026
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 6e-06 | 3.4e-05 | 1.1e-05 | 2.3e-05 | 1.8e-05 | 1.7e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00064 | 0.00067 | 0.00074 | 0.00086 | 0.00063 | 0.00065
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.259 | 0.254 | 0.273 | 0.258 | 0.27 | 0.285
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.125 | 0.216 | 0.139 | 0.129 | 0.132 | 0.131
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0162 | 0.0082 | 0.0105 | 0.0099 | 0.0148 | 0.009
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0241 | 0.0219 | 0.0215 | 0.0211 | 0.0232 | 0.02
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.21
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.62 | 7.82 | 7.76 | 7.7 | 7.83 | 7.69
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.038 | 0.039
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.4 | 8.61 | 13 | 13.1 | 14 | 13
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 27.7 | 32.5 | 28 | 27.8 | 28.7 | 28.7
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 140 | 146 | 138 | 128 | 145 | 133
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 94.8 | 99.9 | 98.9 | 91.8 | 99.9 | 96.7
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.22 | 1.3
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.1
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021 | 0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.025
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.037