## 二次供水
溧阳水务集团有限公司二次供水水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8
采样地点 |  |  |  | 格林花园二次供水泵房 | 北水西二次供水泵房 | 阳光硅谷二次供水泵房 | 平陵广场二次供水泵房 | 燕山南都二次供水泵房 | 燕山汇一期二次供水泵房 | 华府汇二次供水泵房 | 柏悦世家二次供水泵房 | 吾悦首府二次供水泵房 | 悦宸府北区二次供水泵房 | 银江国际二次供水泵房 | 华府晶园三期二次供水泵房 | 天隽半岛二次供水泵房 | 时代天悦二次供水泵房 | 金鼎湾二次供水泵房 | 胥泊家园二次供水泵房 | 明昱湾二次供水泵房 | 金峰又一城南区二次供水泵房 | 下河新村二次供水泵房 | 香缇雅苑二次供水泵房 | 金色嘉苑二期二次供水泵房 | 城西佳苑二期二次供水泵房 | 人才公寓二期二次供水泵房 | 蒋店新城三区二次供水泵房 | 泓口家园二次供水泵房 | 恒大观澜府二次供水泵房 | 华府晶园二次供水泵房 | 阳光东都二次供水泵房 | 翰林苑二次供水泵房 | 蒋店新城二区二次供水泵房
|  |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
样品性质 |  |  |  | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.28 | 0.25 | 0.3 | 0.44 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.31
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH | — | 6～9 | 7.69 | 7.73 | 7.75 | 7.79 | 7.59 | 7.63 | 7.65 | 7.77 | 7.8 | 7.87 | 7.56 | 7.62 | 7.7 | 7.78 | 7.66 | 7.69 | 7.82 | 7.86 | 7.59 | 7.63 | 7.6 | 7.7 | 7.61 | 7.73 | 7.74 | 7.81 | 7.56 | 7.68 | 7.68 | 7.76
6 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
10 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.4 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.4 | 1.32 | 1.34 | 1.42 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.4