## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.1.29 | 2023.1.29 | 2023.1.29 | 2023.1.29 | 2023.1.29 | 2023.1.29
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00023 | 0.00013 | 0.00022 | 0.00025 | 0.00016 | 0.00026
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1e-05 | 3e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 1e-05 | 1.3e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00064 | 0.00028 | 0.00021 | 0.00033 | 0.00024 | 0.00052
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.264 | 0.303 | 0.287 | 0.276 | 0.286 | 0.294
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.641 | 1.13 | 0.602 | 0.675 | 0.701 | 0.686
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.025 | 0.0146 | 0.0093 | 0.0105 | 0.0282 | 0.0089
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0524 | 0.0334 | 0.0438 | 0.0506 | 0.0546 | 0.0499
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.38 | 0.3 | 0.22 | 0.37 | 0.48
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.68 | 7.71 | 7.91 | 7.87 | 7.65 | 7.8
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.035 | 0.031 | 0.037 | 0.032 | 0.034 | 0.036
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 25.5 | 29.3 | 24.8 | 26.2 | 26.7 | 26.3
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 34.6 | 41.3 | 33.7 | 35.4 | 35.7 | 35.6
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 145 | 173 | 146 | 145 | 148 | 151
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 108 | 129 | 109 | 108 | 110 | 111
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.36 | 1.42 | 1.41 | 1.4 | 1.36 | 1.38
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.6 | 0.3
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.016
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.021 | 0.025 | 0.021