## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 2023.3.1
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00051 | 0.00074 | 0.0004 | 0.00026 | 0.00013 | 0.00016
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 5.8e-05 | 5e-05 | 2.5e-05 | 7.5e-05 | 5.6e-05 | 2.4e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.258 | 0.286 | 0.251 | 0.256 | 0.341 | 0.273
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.997 | 1.75 | 1.08 | 0.992 | 1.1 | 1.06
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0159 | 0.012 | 0.0128 | 0.0177 | 0.0133 | 0.0142
13 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
14 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
15 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
16 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0262 | 0.0203 | 0.0275 | 0.0262 | 0.026 | 0.0251
17 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
18 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.34 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.3 | 0.35
19 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
21 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.81 | 7.76 | 7.78 | 7.82 | 7.77 | 7.74
22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.032 | 0.03 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.032
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.2 | 32.3 | 27.2 | 26.6 | 28.1 | 27.4
28 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 40 | 48 | 41.4 | 40.2 | 41.6 | 41.4
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 147 | 189 | 162 | 158 | 163 | 169
30 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 102 | 133 | 115 | 112 | 116 | 120
31 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.4 | 1.38 | 1.4
32 | 挥发酚类 （以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
33 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.2
34 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | 0.014
36 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.032 | 0.028 | 0.031 | 0.026 | 0.028 | 0.022