## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 2023.3.1
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00019 | 0.00075 | 0.00077 | 0.00077 | 0.00033
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 6.5e-05 | 4.7e-05 | 4.3e-05 | 5.1e-05 | 4.9e-05
10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.222 | 0.233 | 0.279 | 0.231 | 0.329
12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.437 | 0.236 | 0.243 | 0.281 | 0.74
13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0326 | 0.0274 | 0.0197 | 0.0216 | 0.0338
14 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
15 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0528 | 0.052 | 0.0464 | 0.0511 | 0.0421
18 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
19 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.44 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.31
20 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.91 | 7.8 | 7.8 | 7.75 | 8.01
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.043 | 0.036 | 0.034 | 0.043 | 0.047
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.4 | 17.2 | 16.6 | 17 | 51.8
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.3 | 30.4 | 30.7 | 31.6 | 32.2
30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 134 | 130 | 127 | 130 | 179
31 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 99.9 | 92.8 | 90.8 | 95.9 | 139
32 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.5 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 1.6
33 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3
34 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.012 | 0.014
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.026