## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.4.19 | 2023.4.19 | 2023.4.19 | 2023.4.19 | 2023.4.19
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00012 | 0.00017 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00017
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.4e-05 | 1.7e-05 | 3.5e-05 | 2.8e-05 | 4.4e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.253 | 0.263 | 0.261 | 0.265 | 0.365
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.165 | 0.142 | 0.15 | 0.148 | 0.482
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0192 | 0.0171 | 0.0149 | 0.0208 | 0.0503
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0104
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0156
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.48 | 0.43 | 0.4 | 0.58 | 1
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0065 | 0.006 | 0.0043 | 0.0072 | 0.0071
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0177 | 0.0147 | 0.011 | 0.0095 | 0.0019
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0599 | 0.0604 | 0.0511 | 0.0616 | 0.0507
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.37
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.73 | 7.86 | 7.75 | 7.71 | 7.89
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.069 | 0.074 | 0.066 | 0.075 | 0.078
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21.5 | 21.2 | 21 | 21.1 | 57.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 40.4 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 40.4
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 147 | 143 | 149 | 171 | 197
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 97.9 | 98.9 | 95.9 | 95.9 | 145
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.5 | 1.3 | 1.35 | 1.3 | 1.6
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.015
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.027 | 0.024