## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.5.9 | 2023.5.9 | 2023.5.9 | 2023.5.9 | 2023.5.9
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00011 | 0.00031 | 0.00023 | 0.0003 | 0.00021
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1.5e-05 | 7.2e-05 | 8.3e-05 | 2.4e-05 | 1.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.301 | 0.292 | 0.297 | 0.296 | 0.393
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.216 | 0.208 | 0.211 | 0.211 | 0.29
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0084 | 0.0131 | 0.0083 | 0.0151 | 0.0205
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0045 | 0.0076 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0074
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0039 | 0.0069 | 0.0041 | 0.0056 | 0.0082
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.25 | 0.41 | 0.26 | 0.4 | 0.55
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.0023 | 0.0045
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0019 | 0.002 | 0.0012 | 0.0053 | 0.0012
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.0246
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0486 | 0.0443 | 0.0422 | 0.0584 | 0.0638
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.28 | 0.2 | 0.33 | 0.37
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.87 | 7.9 | 7.88 | 7.78 | 7.79
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.091 | 0.091 | 0.089 | 0.083 | 0.153
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.2 | 18 | 17.9 | 18.4 | 55.9
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 43.6 | 42.1
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 186 | 188 | 176 | 193 | 227
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 95.9 | 96.9 | 93.8 | 94.8 | 144
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.5 | 1.58 | 1.54 | 1.66 | 1.62
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.012
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.016 | 0.018 | 0.026 | 0.021 | 0.018