## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.5.9 | 2023.5.9 | 2023.5.9 | 2023.5.9 | 2023.5.9 | 2023.5.9
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00031 | 0.00023 | 0.00031 | 0.00021 | 0.00022 | 0.00019
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.1e-05 | 1.7e-05 | 3.1e-05 | 3.2e-05 | 4.6e-05 | 1.9e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.292 | 0.3 | 0.321 | 0.288 | 0.316 | 0.314
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.552 | 0.555 | 0.528 | 0.488 | 0.548 | 0.541
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.02 | 0.0156 | 0.0165 | 0.0158 | 0.016 | 0.0143
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0073 | 0.0069 | 0.007 | 0.0077 | 0.0071 | 0.0069
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.007 | 0.0064 | 0.0069 | 0.0066 | 0.0066 | 0.006
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.52 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.41
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0028 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.002
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0015 | 0.0066 | 0.0024 | 0.0018
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0237 | 0.0247 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.0244 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.38
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.83 | 7.86 | 7.79 | 7.78 | 7.84 | 7.85
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 0.076 | 0.078 | 0.082
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 30.6 | 30.5 | 30 | 29.1 | 30.3 | 30
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 53.9 | 54 | 53.1 | 51.7 | 53.9 | 53.9
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 203 | 214 | 234 | 206 | 211 | 215
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 117 | 116 | 121 | 117 | 115 | 116
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.31
| 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03
| 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05
| 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
| 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.014
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.022