## 二次供水
溧阳水务集团有限公司二次供水水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13 | 2023.6.13
采样地点 |  |  |  | 伯悦时代二次供水泵房 | 下份（南湾景城）二次供水泵房 | 贝桥二次供水泵房 | 世纪悦府苑二次供水泵房 | 燕山汇三期二次供水泵房 | 金峰睿园二次供水泵房 | 夏林馨园二次供水泵房 | 云顶江南二次供水泵房 | 燕山映二次供水泵房 | 翰林苑二期二次供水泵房 | 伯悦春秋二次供水泵房
|  |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
样品性质 |  |  |  | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.27
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH | — | 6～9 | 7.83 | 7.89 | 7.9 | 7.91 | 7.84 | 7.9 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 7.92 | 7.91
6 | 游离氯 | mg/L | ≤2～≥0.05 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2 | 1 | 2 | ＜1 | 1
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03
10 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.23 | 1.26 | 1.28