## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.6.6 | 2023.6.6 | 2023.6.6 | 2023.6.6 | 2023.6.6 | 2023.6.6
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | 6 | 2 | 1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00034 | 0.00033 | 0.0005 | 0.00082 | 0.00078 | 0.00034
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1e-05 | 6.3e-05 | 4.8e-05 | 1e-05 | 6.9e-05 | 1e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.314 | 0.316 | 0.319 | 0.329 | 0.321 | 0.316
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.327 | 0.38 | 0.352 | 0.345 | 0.389 | 0.38
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0264 | 0.0239 | 0.0241 | 0.027 | 0.0216 | 0.0257
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0077 | 0.0085 | 0.0074 | 0.0075
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.009 | 0.0085 | 0.009 | 0.01 | 0.0081 | 0.0087
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.6 | 0.68
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0025 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0019 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0018
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0337 | 0.0214 | ＜0.0050 | 0.0251 | 0.0213 | 0.0208
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.25
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.87 | 7.85 | 7.9 | 7.89 | 7.92 | 7.83
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 0.067 | 0.07 | 0.066
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.8 | 30 | 29.6 | 30.1 | 29.9 | 30.1
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 50.1 | 51.6 | 52 | 51.6 | 51.8 | 51.6
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 179 | 205 | 187 | 191 | 193 | 201
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 115 | 116 | 118 | 118 | 120 | 117
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.23 | 1.31 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 1.28
| 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
| 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3
| 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
| 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.011
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.021
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。