## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 2023.7.6
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 9 | 10 | 2 | 6
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00076 | 0.00074 | 0.00068 | 0.00044 | 0.00063
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 9.5e-05 | 3.7e-05 | 9.9e-05 | 5.6e-05 | 0.000101
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.35 | 0.364 | 0.33 | 0.34 | 0.339
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.282 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.345
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0213 | 0.0202 | 0.0166 | 0.0213 | 0.0237
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0064 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0078 | 0.0091
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0087 | 0.0085 | 0.0076 | 0.0085 | 0.01
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.59 | 0.58 | 0.5 | 0.6 | 0.68
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.0091 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0693 | 0.0687 | 0.0631 | 0.0677 | 0.0265
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.27 | 0.29
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.72 | 7.75 | 7.83 | 7.8 | 7.76
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.112 | 0.11 | 0.103 | 0.104 | 0.093
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 22.9 | 22.8 | 21.7 | 23.8 | 26.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 43 | 42.6 | 42.8 | 42.4 | 46.8
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 182 | 195 | 177 | 179 | 181
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 109 | 110 | 110 | 109 | 114
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.42
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.022
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。