## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 2023.7.6
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00067 | 0.00074 | 0.00083 | 0.0007 | 0.00075 | 0.00063
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.8e-05 | 1.7e-05 | 2.8e-05 | 9.7e-05 | 8.3e-05 | 5.3e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.329 | 0.364 | 0.352 | 0.326 | 0.389 | 0.344
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.347 | 0.383 | 0.365 | 0.359 | 0.387 | 0.363
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0151 | 0.0197 | 0.0165 | 0.0172 | 0.0182 | 0.02
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0048 | 0.0062 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0064
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0047 | 0.0062 | 0.0051 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0063
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.41 | 0.52 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.54
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0172 | 0.0176 | 0.0081 | 0.0188 | ＜0.0010 | 0.0042
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0263 | ＜0.0024 | 0.0259 | 0.0345 | ＜0.0024 | ＜0.0024
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.34
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.81 | 7.77 | 7.86 | 7.83 | 7.81 | 7.79
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.102 | 0.108 | 0.105 | 0.111 | 0.104 | 0.107
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.3 | 27.3 | 27.9 | 26.4 | 27.4 | 27.2
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 46.4 | 47.6 | 48.1 | 46.8 | 47.6 | 47.6
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 185 | 187 | 173 | 184 | 201 | 176
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 110 | 109 | 110 | 112 | 116 | 111
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.38 | 1.42 | 1.4 | 1.39 | 1.37 | 1.42
| 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02
| 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
| 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.014
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.027 | 0.021 | 0.023
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。