## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 9
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00066 | 0.00071 | 0.00024 | 0.00067 | 0.00058 | 0.00051
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2e-05 | 3.1e-05 | 3e-05 | 3e-06 | 3.6e-05 | 2.9e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.288 | 0.301 | 0.294 | 0.289 | 0.303 | 0.29
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.404 | 0.432 | 0.395 | 0.415 | 0.378 | 0.409
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0268 | 0.022 | 0.0221 | 0.0253 | 0.0334 | 0.0319
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0061 | 0.0066 | 0.0063
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0114 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0106 | 0.0128 | 0.0123
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.73 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.87 | 0.83
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0152 | 0.0155 | 0.0074 | 0.016 | 0.0037 | 0.0042
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0341 | 0.0304 | 0.0325 | 0.0335 | 0.0365 | 0.0372
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.44 | 0.47 | 0.42
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.73 | 7.69 | 7.75 | 7.67 | 7.76 | 7.81
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.057 | 0.058 | 0.055
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 25.5 | 22.1 | 23 | 23.1 | 23.1 | 22.9
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 39 | 40.2 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 40
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 179 | 182 | 192 | 189 | 185 | 191
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 109 | 108 | 107 | 108 | 110 | 108
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.29 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.34
| 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02
| 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
| 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.016
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.024 | 0.019 | 0.025
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。