## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.9.5 | 2023.9.5 | 2023.9.5 | 2023.9.5 | 2023.9.5
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 6 | ＜1 | 7 | 3
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00041 | 0.00059 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00053
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 6.6e-05 | 6.9e-05 | 6.5e-05 | 5.8e-05 | 7.3e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0093 | 0.0102 | 0.0091 | 0.0133 | 0.0122
11 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0018
12 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0024 | 0.0035 | 0.003
13 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
14 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.3
15 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
16 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
17 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
18 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0438 | 0.0507 | 0.0447 | 0.0544 | 0.031
19 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.43 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.48
21 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.69 | 7.65 | 7.77 | 7.66 | 7.59
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.033 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.049
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 190 | 187 | 184 | 179 | 184
30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 116 | 115 | 117 | 111 | 115
31 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.46 | 1.5 | 1.42 | 1.54 | 1.5
32 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
33 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.1
34 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
35 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
36 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.015
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.031 | 0.032 | 0.027 | 0.029 | 0.028
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。