## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 2023.10.8
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00034 | 0.00046 | 0.00038 | 0.00046 | 0.00041
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.3e-05 | 3.3e-05 | 2.5e-05 | 3e-05 | 5.8e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.352 | 0.322 | 0.323 | 0.331 | 0.309
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.268 | 0.269 | 0.223 | 0.272 | 0.285
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0159 | 0.0192 | 0.0176 | 0.0224 | 0.0214
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0058
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0074 | 0.0087 | 0.0081 | 0.0091 | 0.0085
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 0.56
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0498 | 0.0632 | 0.0523 | 0.06 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.48 | 0.33
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.62 | 7.73 | 7.78 | 7.68 | 7.59
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.035
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 22.6 | 22.8 | 21.7 | 22.6 | 21.4
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 35.9 | 35.1 | 35.2 | 35.7 | 36.4
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 187 | 193 | 196 | 204 | 211
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 112 | 109 | 108 | 108 | 109
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.47 | 1.49 | 1.5 | 1.35 | 1.39
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.021
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.032 | 0.034 | 0.028 | 0.031 | 0.029
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。