## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 2023.10.8 | 2023.10.8
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | ＜1 | 8 | 6 | 5 | 9
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00047 | 0.00035 | 0.00046 | 0.00043 | 0.00054 | 0.00042
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 3.6e-05 | 2.5e-05 | 3.7e-05 | 3.3e-05 | 2.8e-05 | 4.3e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.324 | 0.309 | 0.325 | 0.316 | 0.319 | 0.314
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.343 | 0.391 | 0.384 | 0.36 | 0.346 | 0.372
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0249 | 0.0286 | 0.0291 | 0.0248 | 0.025 | 0.0264
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0062 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0059
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0094 | 0.0092 | 0.0104 | 0.0093 | 0.0095 | 0.0093
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.64 | 0.65
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0097 | 0.0049 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.0017 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.033 | 0.0214 | ＜0.0050 | 0.0245 | 0.0221 | 0.0246
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.23 | 0.36 | 0.31
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.76 | 7.72 | 7.69 | 7.7 | 7.74 | 7.76
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.03 | 0.036 | 0.03
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21.9 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 35.6 | 36.3 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.4
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 207 | 210 | 201 | 186 | 199 | 202
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 113 | 109 | 111 | 107 | 111 | 106
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.27 | 1.23
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.015 | 0.013 | 0.024 | 0.018 | 0.021 | 0.017
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.032 | 0.029
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。