## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 9 | 7 | ＜1 | 8
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00046 | 0.00049 | 0.00054 | 0.0004 | 0.00036
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.000003 | ＜0.000003 | ＜0.000003 | ＜0.000003 | ＜0.000003
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4.6e-05 | 3.6e-05 | 3.9e-05 | 8.5e-05 | 8.9e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.464 | 0.466 | 0.473 | 0.443 | 0.451
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.302 | 0.292 | 0.326 | 0.357 | 0.383
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0264 | 0.0266 | 0.0241 | 0.0141 | 0.0327
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0064
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0104 | 0.0107 | 0.0103 | 0.0076 | 0.0112
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.45 | 0.83
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.003 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0052 | 0.003
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0015 | 0.0067 | 0.0016 | 0.0086 | 0.0015
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0605 | 0.0667 | 0.0726 | 0.0602 | 0.0359
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.37 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.33
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.72 | 7.74 | 7.69 | 7.75 | 7.8
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.022 | 0.024 | 0.017 | 0.022 | 0.044
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.6 | 27 | 25 | 28.9 | 22.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 37.2 | 37.6 | 37.8 | 37.6 | 39.4
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 192 | 187 | 190 | 193 | 191
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 115 | 111 | 113 | 115 | 115
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.43 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.47
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.024
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.031 | 0.035 | 0.031 | 0.035 | 0.035
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。