## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.12.6 | 2023.12.6 | 2023.12.6 | 2023.12.6 | 2023.12.6 | 2023.12.6
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 3 | 8 | 2
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00043 | 0.00056 | 0.00065 | 0.00073 | 0.00068 | 0.00065
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 6.8e-05 | 8e-05 | 6.8e-05 | 8.5e-05 | 7e-05 | 5.9e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.356 | 0.344 | 0.353 | 0.354 | 0.346 | 0.354
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.226 | 0.253 | 0.245 | 0.256 | 0.252 | 0.239
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0099 | 0.012 | 0.0178 | 0.0162 | 0.0085 | 0.0165
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0173 | 0.0153 | 0.0137 | 0.0156 | 0.0118 | 0.0143
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.012 | 0.0093 | 0.012 | 0.0091 | 0.0062 | 0.0087
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0073 | ＜0.0060 | 0.0076 | 0.0088 | 0.0066 | 0.0112
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.61 | 0.58 | 0.71 | 0.67 | 0.43 | 0.68
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0048 | 0.0053 | 0.0038 | 0.004 | 0.0034 | 0.0037
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0016 | 0.0032 | 0.008 | 0.003
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0684 | 0.0606 | 0.0739 | 0.067 | 0.0626 | 0.0765
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.33
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.72 | 7.77 | 7.69 | 7.79 | 7.8 | 7.64
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.046 | 0.06 | 0.059 | 0.057 | 0.06 | 0.06
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 22.9 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 39.2 | 40.4 | 40 | 40.3 | 40.4 | 40
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 183 | 190 | 192 | 181 | 180 | 176
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 118 | 116 | 116 | 112 | 113 | 114
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.43 | 1.47 | 1.46 | 1.5 | 1.43 | 1.43
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.029 | 0.033 | 0.031
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.041 | 0.042 | 0.041
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。