## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.1.4 | 2024.1.4 | 2024.1.4 | 2024.1.4 | 2024.1.4 | 2024.1.4
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00034 | 0.00075 | 0.00059
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 9.5e-05 | 9.7e-05 | 9.9e-05 | 0.00012 | 9.1e-05 | 8.8e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.368 | 0.368 | 0.384 | 0.359 | 0.362 | 0.358
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.489 | 0.601 | 0.554 | 0.484 | 0.6 | 0.557
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.0006
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0036 | 0.003 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0021 | 0.0051
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0035 | 0.0023 | 0.0055 | 0.0059 | 0.0022 | 0.0047
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0065 | 0.0036 | 0.0024 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | 0.0068
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ＜0.05 | 0.05
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0073 | 0.0034 | 0.0033 | 0.005 | 0.0042 | 0.0038
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0069 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0083 | 0.0027 | 0.0062
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0329 | 0.0274 | 0.0308 | 0.0334 | 0.0257 | 0.0257
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.35
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.74 | 7.71 | 7.8 | 7.73 | 7.68 | 7.65
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.039 | 0.039 | 0.036 | 0.029 | 0.041 | 0.043
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 34.7 | 36.3 | 34.7 | 34.9 | 36.4 | 36.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 40.9 | 41.8 | 41.7 | 40.7 | 41.7 | 41.2
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 211 | 220 | 207 | 214 | 203 | 216
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 121 | 136 | 129 | 131 | 129 | 131
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.61 | 1.65 | 1.62 | 1.66 | 1.58 | 1.62
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.029 | 0.025 | 0.031 | 0.026 | 0.035 | 0.027
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.041 | 0.038 | 0.044 | 0.035 | 0.039 | 0.037
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。