## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00068 | 0.00039 | 0.00058 | 0.00051 | 0.00082 | 0.00057
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1.8e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 3.9e-05 | 4.7e-05 | 5.6e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.368 | 0.31 | 0.321 | 0.325 | 0.315 | 0.352
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.565 | 0.691 | 0.738 | 0.588 | 0.688 | 0.692
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0018
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0017
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0013 | 0.0011 | ＜0.0010 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0047
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.14
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0063 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.0038 | 0.0029 | 0.0025
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0085 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0104 | 0.003 | 0.0075
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0608 | 0.0535 | 0.0529 | 0.0595 | 0.0531 | 0.0519
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.39 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.23
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.73 | 7.69 | 7.67 | 7.74 | 7.76 | 7.68
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.042 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.042 | 0.039
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 31.3 | 37 | 38.4 | 34.6 | 36.5 | 38.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 41.5 | 42.4 | 43 | 41.8 | 42.6 | 42.5
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 193 | 211 | 213 | 195 | 192 | 189
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 126 | 142 | 138 | 130 | 135 | 131
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.78 | 1.74 | 1.66
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.037 | 0.032 | 0.035 | 0.033 | 0.038 | 0.034
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.051 | 0.047 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | 0.046
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。