## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 6 | 4 | 9 | ＜1 | 8
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00038 | 0.00028 | 0.00016
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00050 | ＜0.00050 | ＜0.00050 | ＜0.00050 | ＜0.00050
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1.8e-05 | 3.9e-05 | 6.4e-05 | 6e-05 | 6.4e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.278 | 0.283 | 0.43 | 0.272 | 0.308
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.234 | 0.234 | 0.227 | 0.245 | 0.574
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0023 | 0.002
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0024 | 0.0016
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.004 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0029 | 0.0019
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.11
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0024 | 0.0053 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0131 | 0.0127 | 0.009 | 0.0136 | 0.0143
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0767 | 0.0947 | 0.0898 | 0.0952 | 0.0626
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.28
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.59 | 7.63 | 7.67 | 7.68 | 7.74
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.037 | 0.031
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 20.4 | 20.6 | 21.2 | 20.2 | 33.2
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 39.9 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 42.1
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 177 | 183 | 180 | 175 | 199
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 123 | 117 | 119 | 118 | 135
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.62 | 1.74 | 1.66 | 1.74 | 1.57
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.036 | 0.037 | 0.032 | 0.037 | 0.031
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.047 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 0.043
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。