## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.3.6 | 2024.3.6 | 2024.3.6 | 2024.3.6 | 2024.3.6 | 2024.3.6
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | 8 | 9 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00064 | 0.00039 | 0.00036 | 0.0003 | 0.00024 | 0.00056
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0001 | 6.7e-05 | 6.3e-05 | 4.9e-05 | 4.3e-05 | 3.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.325 | 0.304 | 0.313 | 0.315 | 0.331 | 0.318
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.934 | 1.03 | 1.08 | 0.93 | 1.03 | 1.02
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0155 | 0.0104 | 0.0059 | 0.0065
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0054 | 0.0051 | 0.0083 | 0.0067 | 0.0055 | 0.0055
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0118 | 0.0085 | 0.0055 | 0.0057
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.23 | 0.24 | 0.57 | 0.41 | 0.28 | 0.33
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0046 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0041
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0069 | 0.011 | 0.0195 | 0.0154 | 0.0118 | 0.0126
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0679 | 0.075 | 0.0744 | 0.0712 | 0.0784 | 0.0777
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.32
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.79 | 7.74 | 7.76 | 7.73 | 7.78 | 7.81
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.025
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 32.6 | 38.2 | 40.3 | 34.4 | 38.6 | 38.6
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 41.5 | 42.6 | 43.2 | 41.9 | 42.6 | 42.8
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 213 | 220 | 221 | 197 | 195 | 203
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 121 | 137 | 132 | 123 | 129 | 127
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.39 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.38
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.019 | 0.025 | 0.023
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.178 | 0.167 | 0.182 | 0.168 | 0.167 | 0.172
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。