## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.3.6 | 2024.3.6 | 2024.3.6 | 2024.3.6 | 2024.3.6
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | ＜1 | 10 | ＜1 | 6
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00028 | 0.00056 | 0.00073 | 0.00056 | 0.00061
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 5.1e-05 | 4.3e-05 | 5.9e-05 | 3.9e-05 | 4.6e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.308 | 0.367 | 0.304 | 0.309 | 0.311
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.556 | 0.513 | 0.504 | 0.535 | 0.916
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.008 | 0.0083 | 0.0095 | 0.0032 | 0.011
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0062 | 0.0072 | 0.0076 | 0.0042 | 0.0072
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0083 | 0.0037 | 0.0092
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.19 | 0.44
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0028 | 0.003 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0049
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0081 | 0.0145 | 0.0079 | 0.0086 | 0.0104
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0737 | 0.087 | 0.0739 | 0.0933 | 0.0711
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.26 | 0.28
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.73 | 7.75 | 7.87 | 7.83 | 7.69
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.04 | 0.026
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 23.5 | 24.1 | 23.5 | 23.5 | 33.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.1 | 42
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 198 | 187 | 193 | 183 | 197
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 118 | 114 | 121 | 113 | 127
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.58
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.6 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.017 | 0.026
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.207 | 0.161 | 0.143 | 0.135 | 0.213
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。