## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.4.9 | 2024.4.9 | 2024.4.9 | 2024.4.9 | 2024.4.9 | 2024.4.9
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | 9 | 1 | ＜1 | 2
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00057 | 0.00047 | 0.00057 | 0.00045 | 0.00058 | 0.00049
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 9e-05 | 9.7e-05 | 1.9e-05 | 2.3e-05 | 4.6e-05 | 3e-06
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.278 | 0.271 | 0.305 | 0.274 | 0.265 | 0.28
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.794 | 0.877 | 0.924 | 0.866 | 0.879 | 0.886
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0072 | 0.0118 | 0.022 | 0.0133 | 0.014 | 0.017
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0065 | 0.005 | 0.0053 | 0.0058
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0056 | 0.0075 | 0.0115 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0098
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.29 | 0.4 | 0.65 | 0.44 | 0.46 | 0.57
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0054
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0067 | 0.0103 | 0.0179 | 0.0143 | 0.0109 | 0.0117
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0434 | 0.0179 | ＜0.0050 | 0.0177 | 0.0169 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.37 | 0.33
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.76 | 7.74 | 7.77 | 7.76 | 7.71 | 7.72
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.049 | 0.046 | 0.052 | 0.048 | 0.051 | 0.046
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 25.4 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 28.5 | 27.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 40.5 | 41.6 | 41.7 | 41.5 | 41.7 | 41.8
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 172 | 176 | 187 | 190 | 191 | 183
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 114 | 115 | 117 | 120 | 116 | 118
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.47 | 1.51 | 1.46 | 1.5 | 1.5 | 1.54
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.2
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.026 | 0.031 | 0.027
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.152 | 0.155 | 0.168 | 0.161 | 0.158 | 0.165
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。