## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 5 | 8 | ＜1 | 10
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00056 | 0.00049 | 0.0006 | 0.00057 | 0.00051
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1.6e-05 | 1.9e-05 | 3.7e-05 | 2.6e-05 | 3.8e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.291 | 0.279 | 0.266 | 0.288 | 0.309
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.297 | 0.531 | 0.303 | 0.291 | 0.291
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0096 | 0.0091 | 0.0108 | 0.0039 | 0.016
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0038 | 0.0073
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.008 | ＜0.0010 | 0.0088 | 0.0043 | 0.0098
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.38 | 0.26 | 0.43 | 0.2 | 0.53
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0031 | 0.0072 | 0.006
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.103 | 0.0521 | 0.126 | 0.114 | 0.137
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.3
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.61 | 7.65 | 7.73 | 7.71 | 7.8
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.097 | 0.111 | 0.105 | 0.094 | 0.101
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 20.4 | 23.7 | 21.2 | 20.3 | 21.2
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 38.3 | 38.6 | 37.4 | 37.4 | 37.5
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 182 | 173 | 180 | 184 | 195
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 110 | 119 | 114 | 108 | 108
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.62 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.62
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.037 | 0.037
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.162 | 0.164 | 0.162 | 0.158 | 0.168
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。