## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | 9 | 6 | ＜1 | 4
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00071 | 0.00052 | 0.00055 | 0.00073 | 0.00063 | 0.00037
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1.5e-05 | 1.6e-05 | 2e-05 | 5e-06 | 2.1e-05 | 2.6e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | 0.279 | 0.316 | 0.285 | 0.328 | 0.33
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.585 | 0.724 | 0.735 | 0.672 | 0.703 | 0.69
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0079 | 0.0102 | 0.0193 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0147
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0095 | 0.0095 | 0.009 | 0.0084 | 0.0056 | ＜0.0003
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.007 | 0.0075 | 0.0106 | 0.0084 | 0.0076 | 0.009
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.37 | 0.42 | 0.62 | 0.48 | 0.42 | 0.43
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0034 | 0.0049 | 0.0031 | ＜0.0020 | 0.0031 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0024 | 0.004 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0017
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0504 | 0.0229 | 0.0208 | 0.0273 | 0.0201 | 0.0225
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.31
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.79 | 7.75 | 7.67 | 7.7 | 7.71 | 7.8
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.084 | 0.076 | 0.096 | 0.078 | 0.097 | 0.07
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 25.1 | 27.4 | 26.7 | 26 | 26.5 | 26.7
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 38.9 | 39.5 | 39.5 | 39.2 | 39.4 | 39.4
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 191 | 192 | 186 | 179 | 183 | 181
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 115 | 116 | 114 | 117 | 116 | 113
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.59 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.62
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.036
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.162 | 0.161 | 0.158 | 0.157 | 0.162 | 0.165
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。