## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.7.3 | 2024.7.3 | 2024.7.3 | 2024.7.3 | 2024.7.3 | 2024.7.3
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | 8 | 9 | 5 | 7
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00038 | 0.00052 | 0.0005 | 0.00045 | 0.00031 | 0.00055
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 6.5e-05 | 3e-05 | 3.1e-05 | 3.7e-05 | 2.6e-05 | 3.5e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.29 | 0.27 | 0.287 | 0.269 | 0.314 | 0.28
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.466 | 0.569 | 0.451 | 0.542 | 0.571 | 0.527
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0072 | 0.0112 | 0.0175 | 0.0116 | 0.0074 | 0.0123
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0024
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0041 | 0.0021 | 0.0041
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.23 | 0.3 | 0.45 | 0.32 | 0.2 | 0.33
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.01 | 0.004 | 0.0047 | 0.004 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0071 | 0.0096 | 0.0036 | 0.0029 | 0.002 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0467 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.014
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.2
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.7 | 7.67 | 7.71 | 7.69 | 7.67 | 7.73
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.071 | 0.066 | 0.107 | 0.072 | 0.085 | 0.087
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 24.3 | 24.9 | 27.1 | 24.2 | 24.6 | 24.2
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 33.3 | 34.3 | 36.3 | 34.3 | 34.3 | 34.1
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 153 | 170 | 178 | 180 | 175 | 173
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 112 | 118 | 120 | 113 | 114 | 114
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.15 | 1.19 | 1.14 | 1.23 | 1.26 | 1.23
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.036 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.032
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.135 | 0.138 | 0.142 | 0.144 | 0.142 | 0.138
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。