## 二次供水
溧阳水务集团有限公司二次供水水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.18 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25 | 2024.7.25
采样地点 |  |  |  | 天目湖工业园区二次供水泵房 | 燕山美林二次供水泵房 | 燕山美林二区二次供水泵房 | 白金翰宫二次供水泵房 | 天目湖国际村低区二次供水泵房 | 天目湖国际村高区二次供水泵房 | 中央花园二次供水泵房 | 天目星城二次供水泵房 | 美景天城二次供水泵房 | 阳光巴黎二次供水泵房 | 燕岭茗苑二次供水泵房 | 业丰家园二次供水泵房 | 燕南山二次供水泵房 | 御湖城二次供水泵房 | 燕山南都二次供水泵房 | 燕山汇一期二次供水泵房 | 燕山汇三期二次供水泵房 | 吾悦首府二次供水泵房 | 燕山壹号二次供水泵房 | 燕阳嘉苑二次供水泵房 | 龙泉山庄二次供水泵房 | 燕河湾二次供水泵房 | 阳光硅谷二次供水泵房 | 凤麟府二次供水泵房
|  |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
样品性质 |  |  |  | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.27
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH | — | 6～9 | 7.53 | 7.7 | 7.64 | 7.52 | 7.61 | 7.54 | 7.55 | 7.6 | 7.49 | 7.63 | 7.56 | 7.54 | 7.63 | 7.57 | 7.6 | 7.53 | 7.48 | 7.59 | 7.61 | 7.61 | 7.58 | 7.49 | 7.53 | 7.55
6 | 游离氯 | mg/L | ≤2～≥0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | 2 | 6 | ＜1 | ＜1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | ＜1 | 6 | 2 | 6 | 8 | ＜1 | 5 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
10 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.23 | 1.27 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.3 | 1.22 | 1.22 | 1.3 | 1.3 | 1.26 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.26