## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.10.10 | 2024.10.10 | 2024.10.10 | 2024.10.10 | 2024.10.10
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | 6 | 9 | ＜1 | 3
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00032 | 0.00041 | 0.00043 | 0.00042 | 0.00037
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 3.5e-05 | 4e-05 | 6.2e-05 | 4.9e-05 | 4.3e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.293 | 0.286 | 0.287 | 0.276 | 0.284
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.279 | 0.289 | 0.296 | 0.304 | 0.492
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0205 | 0.0188 | 0.0101 | 0.0061 | 0.0347
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0018 | 0.002 | 0.0007 | 0.0006 | 0.002
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0078
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.5 | 0.47 | 0.25 | 0.17 | 0.76
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0047 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0069 | 0.0011
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.193 | 0.188 | 0.177 | 0.181 | 0.0583
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.38
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.57 | 7.6 | 7.62 | 7.61 | 7.59
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.023 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.031
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 19.7 | 20.3 | 20.1 | 19.5 | 18.4
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 21.9
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 138 | 136 | 143 | 141 | 142
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 91.8 | 89.8 | 90.8 | 88.8 | 92.8
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.46 | 1.42 | 1.5 | 1.46 | 1.46
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.031 | 0.026 | 0.031 | 0.033 | 0.032
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.107 | 0.102 | 0.112 | 0.109 | 0.115
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。