## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.10
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00023 | 0.00018 | 0.00024 | 0.00034
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 7.1e-05 | 2.1e-05 | 2.4e-05 | 1.3e-05 | 3.9e-05 | 5.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.24 | 0.243 | 0.289 | 0.249 | 0.248 | 0.274
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.423 | 0.421 | 0.436 | 0.412 | 0.415 | 0.421
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0106 | 0.014 | 0.0254 | 0.0145 | 0.0135 | 0.0166
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0015
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0067 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0053
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.28 | 0.35 | 0.58 | 0.36 | 0.34 | 0.41
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0023 | 0.0032 | 0.002 | 0.0023
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0062 | 0.0049 | 0.0013 | 0.0097 | 0.0014 | 0.0034
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0050 | 0.0137 | 0.0131 | 0.0154 | 0.0142 | 0.0138
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.27
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.64 | 7.65 | 7.56 | 7.71 | 7.5 | 7.63
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.035
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.6 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15.5 | 15.2
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.2 | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 25.1 | 25.5
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 114 | 123 | 127 | 130 | 128 | 136
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 73.7 | 76.7 | 74.7 | 73.7 | 75.7 | 78.7
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.44 | 1.48 | 1.46 | 1.38 | 1.42 | 1.46
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.034 | 0.032 | 0.034
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.117 | 0.122 | 0.124 | 0.124 | 0.119 | 0.128
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。