## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 2024.12.10
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00031 | 0.00042 | 0.00033
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4.1e-05 | 2.9e-05 | 3.5e-05 | 7.8e-05 | 7.5e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.279 | 0.269 | 0.261 | 0.253 | 0.283
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.323 | 0.332 | 0.325 | 0.331 | 0.416
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0149 | 0.0143 | 0.0135 | 0.007 | 0.0209
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0015
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0025 | 0.0064
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.11 | 0.5
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.0049 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0093 | 0.0012
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.132 | 0.113 | 0.116 | 0.121 | 0.016
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.28
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.6 | 7.64 | 7.69 | 7.59 | 7.71
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.035
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 13.7
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 22.3 | 22 | 22 | 21.9 | 25.1
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 131 | 140 | 136 | 133 | 129
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 79.7 | 82.7 | 81.7 | 76.7 | 76.7
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.58 | 1.62
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.034 | 0.032 | 0.036 | 0.029 | 0.032
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.116 | 0.125 | 0.122 | 0.128 | 0.126
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。