## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 2025.1.7
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00115 | 0.00014 | 0.00043 | 0.00044 | 0.00014 | 0.00015
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 9e-05 | 6.8e-05 | 7.2e-05 | 6.9e-05 | 5.6e-05 | 6.1e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.329 | 0.334 | 0.401 | 0.385 | 0.348 | 0.337
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.346 | 0.387 | 0.36 | 0.344 | 0.351 | 0.363
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0106 | 0.0142 | 0.0269 | 0.0155 | 0.013 | 0.0095
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0017
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0038 | 0.0046 | 0.0073 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0033
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.29 | 0.36 | 0.62 | 0.4 | 0.34 | 0.26
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0025 | 0.003 | 0.0027 | 0.004
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0087 | 0.0116 | ＜0.0010 | 0.0114 | ＜0.0010 | 0.0087
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0451 | 0.027 | 0.0286 | 0.0405 | 0.027 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.29
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.57 | 7.6 | 7.63 | 7.61 | 7.59 | 7.61
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.031 | 0.034 | 0.032 | 0.027 | 0.036 | 0.031
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 13.1
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.8 | 21.5 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 26.2
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 152 | 150 | 159 | 154 | 147 | 145
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 94.8 | 92.8 | 90.8 | 93.8 | 90.8 | 89.8
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.52 | 1.6 | 1.46 | 1.54 | 1.5 | 1.46
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.038 | 0.044 | 0.037 | 0.046 | 0.043 | 0.046
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.152 | 0.148 | 0.144 | 0.152 | 0.146 | 0.154
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。