## Sheet1
溧阳新源水务有限公司 出厂水（每日）水质检测数据公示
采样日期:2025年4月25日
采样地点:南渡水厂出水泵房
样品性质:出厂水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》限值GB5749-2022 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | <5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无
5 | 游离氯 | mg/L | 0.3～2 | 0.6
6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出
8 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出
9 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.28
检测依据：GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》
评价依据：GB/T 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》
结果评价：经检测，本次样品检测结果符合 GB/T 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》