## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.4.9 | 2025.4.9 | 2025.4.9 | 2025.4.9 | 2025.4.9 | 2025.4.9
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00043 | 0.00029 | 0.00047 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00016
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 9e-06 | 0.000108 | 6.5e-05 | 6.6e-05 | 0.000107 | 0.0001
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.28 | 0.282 | 0.275 | 0.298 | 0.281 | 0.295
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.345 | 0.341 | 0.364 | 0.35 | 0.345 | 0.35
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0108 | 0.0103 | 0.0252 | 0.0162 | 0.0118 | 0.015
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0022 | 0.002 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0024
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0076 | 0.006 | 0.0045 | 0.0054
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.3 | 0.3 | 0.61 | 0.43 | 0.32 | 0.39
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.0041 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0034
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0042 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0036 | 0.0104
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.33 | 0.36
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.68 | 7.63 | 7.86 | 7.7 | 7.69 | 7.76
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 0.042 | 0.045 | 0.036
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.7 | 13.8 | 15.1 | 13.8 | 14 | 13.7
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 32.9 | 32.9 | 32.3 | 32.9 | 32.9 | 32.7
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 228 | 239 | 225 | 216 | 213 | 208
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 92.7 | 93.5 | 92.3 | 91.5 | 91.1 | 90.5
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.46 | 1.51 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.54
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.028 | 0.032 | 0.033
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.127 | 0.129 | 0.131 | 0.126 | 0.129 | 0.124
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。