## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 7 | 9 | ＜1 | 5
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00051 | 0.00039 | 0.00038 | 0.00054 | 0.00041
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4e-05 | 3.6e-05 | 4.3e-05 | 4e-05 | 4.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.341 | 0.343 | 0.34 | 0.328 | 0.322
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.375 | 0.376 | 0.372 | 0.384 | 0.428
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0182 | 0.0178 | 0.019 | 0.0112 | 0.0217
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0034
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0077 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0056 | 0.0073
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.33 | 0.55
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0061 | 0.0032
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0132 | 0.0017
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0463 | 0.0565 | 0.0588 | 0.0486 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.39
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 8.07 | 7.71 | 7.66 | 7.64 | 8.16
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.074 | 0.073 | 0.068 | 0.07 | 0.071
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.7 | 15.9 | 15.4 | 16 | 13.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 27.6 | 29.3
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 180 | 175 | 177 | 178 | 193
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 89.1 | 88.7 | 84.5 | 85.3 | 94.5
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.51 | 1.47
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.038 | 0.036 | 0.042 | 0.037 | 0.039
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.124 | 0.128 | 0.132 | 0.127 | 0.122
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。