## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | 16 | 19 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00075 | 0.00087 | 0.00083 | 0.00082 | 0.0008 | 0.00063
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4e-05 | 4.6e-05 | 3.5e-05 | 3.6e-05 | 4e-05 | 4.5e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.273 | 0.287 | 0.258 | 0.254 | 0.298 | 0.275
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.344 | 0.303 | 0.272 | 0.275 | 0.278 | 0.269
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0138 | 0.0168 | 0.0325 | 0.0252 | 0.0302 | 0.0268
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0036
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.007 | 0.0066 | 0.0095 | 0.0085 | 0.0092 | 0.0085
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.42 | 0.45 | 0.77 | 0.63 | 0.72 | 0.65
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0079 | 0.0088 | 0.006 | 0.0065 | 0.0036 | 0.0076
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0128 | 0.0152 | 0.0023 | 0.0023 | 0.002 | 0.006
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0547 | 0.0485 | 0.0405 | 0.0378 | 0.0399 | 0.0405
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.19 | 0.14 | 0.21
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.67 | 7.58 | 7.85 | 7.53 | 7.55 | 7.71
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.064 | 0.061 | 0.062 | 0.067 | 0.061 | 0.056
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.4 | 16.8 | 15.7 | 14.9 | 15.6 | 15.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 22.7 | 22 | 21.1 | 21.2 | 21.7 | 21
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 239 | 209 | 198 | 186 | 191 | 192
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 108 | 95.3 | 102 | 96.7 | 98.3 | 98.7
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.4 | 1.45 | 1.43 | 1.46 | 1.39 | 1.44
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.2
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.044 | 0.049 | 0.037
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.126 | 0.122 | 0.118 | 0.116 | 0.123 | 0.127
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。