## Sheet1
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.5
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 康平监测站 | 岗头新村 | 高铁站 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 6
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00012 | 0.00015 | 0.00023 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00016
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 3.2e-05 | 4.1e-05 | 4.7e-05 | 4.2e-05 | 4e-05 | 4.8e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.332 | 0.3 | 0.29 | 0.302 | 0.288 | 0.269
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.867 | 0.377 | 0.361 | 0.363 | 0.357 | 0.364
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0059 | 0.0141 | 0.0148 | 0.0149 | 0.0157 | 0.016
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.003 | 0.0018 | 0.002 | 0.0019 | 0.002 | 0.002
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0042 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0058 | 0.006 | 0.0061
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0034
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0016 | 0.001 | 0.0072 | 0.0053 | 0.0113 | 0.0117
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.083 | 0.066 | 0.0653 | 0.0659 | 0.0667 | 0.0658
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.29
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.69 | 7.65 | 7.71 | 7.72 | 7.68 | 7.73
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.023 | 0.032 | 0.032 | 0.038 | 0.032 | 0.04
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.5 | 14.8 | 16.1 | 15.4 | 16.1 | 15.9
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 37.6 | 34.2 | 32.9 | 33.6 | 33.1 | 33.4
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 157 | 145 | 134 | 132 | 132 | 144
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 114 | 106 | 95.7 | 96.5 | 96.8 | 101
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.81 | 1.5 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.31
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.04 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.082 | 0.062 | 0.069
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。