## Sheet1
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网水（每半月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | 2026.4.1
采样地点 |  |  |  | 燕山小学门卫 | 清溪花园门卫 | 马垫医院门卫 | 鑫盛花园门卫 | 地税局 | 水利局 | 政务服务中心 | 实验小学门卫 | 正昌集团门卫 | 溧阳中学门卫 | 溧阳水务集团 | 平陵高中门卫
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.29 | 0.3 | 0.39 | 0.28 | 0.3 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.3
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.47 | 1.57 | 1.56 | 1.42 | 1.45 | 1.69 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.68 | 1.45 | 1.57
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。