## Sheet1
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.4.8 | 2026.4.8 | 2026.4.8 | 2026.4.8 | 2026.4.8
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 6 | 23 | 7 | ＜1 | 8
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00027 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00012 | 0.00014
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.4e-05 | 1.5e-05 | 2.3e-05 | 1.7e-05 | 3.5e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.383 | 0.366 | 0.364 | 0.359 | 0.274
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.431 | 1.506 | 1.547 | 1.513 | 0.57
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0097 | 0.0082 | 0.0079 | 0.0033 | 0.0178
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0055 | 0.004 | 0.0029
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0081 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0042 | 0.0078
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.2 | 0.49
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0038
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0022 | 0.0075 | 0.0039 | 0.0065 | 0.0016
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.0626 | ＜0.0050 | 0.0419
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | 0.0626 | <0.0050 | 0.0419
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.41
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.64 | 7.61 | 7.6 | 7.63 | 7.58
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.032 | 0.028 | 0.021 | 0.031 | 0.044
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 54.9 | 57.8 | 57.3 | 61.3 | 22.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 49.2 | 49.7 | 48.2 | 50.4 | 35.2
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 186 | 182 | 177 | 183 | 146
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 132 | 128 | 127 | 128 | 105
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.98 | 1.78 | 1.99 | 2 | 1.55
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | <0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | — | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ＜0.020 | ＜0.020 | 0.033 | ＜0.020 | ＜0.020
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.074 | 0.079 | 0.133 | 0.079 | 0.08
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。