## Sheet1
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.4.8 | 2026.4.8 | 2026.4.8 | 2026.4.8 | 2026.4.8 | 2026.4.8
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 康平监测站 | 岗头新村 | 燕山医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 12
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00019 | 0.00014 | 0.00019 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00017
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.7e-05 | 3.4e-05 | 4.3e-05 | 6.5e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.296 | 0.253 | 0.251 | 0.269 | 0.265 | 0.249
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.714 | 0.346 | 0.334 | 0.339 | 0.334 | 0.332
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0069 | 0.0148 | 0.0117 | 0.0184 | 0.0151 | 0.0175
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0023 | 0.002 | 0.0024
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0045 | 0.0065 | 0.0055 | 0.0071 | 0.0062 | 0.0071
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.25 | 0.41 | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 0.46
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0046 | 0.0042 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0051
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0025 | 0.002 | 0.0076 | 0.0059 | 0.0115 | 0.0115
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0484 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.26 | 0.24 | 0.24
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.6 | 7.63 | 7.59 | 7.58 | 7.64 | 7.66
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 0.046 | 0.044 | 0.049 | 0.048 | 0.042
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 29 | 15.3 | 14.8 | 15 | 15.1 | 14.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 42 | 34.1 | 33.8 | 33.3 | 33.2 | 34
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 154 | 140 | 136 | 142 | 139 | 134
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 108 | 98.3 | 99.5 | 96.5 | 96.1 | 96.1
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.67 | 1.36 | 1.43 | 1.28 | 1.59 | 1.53
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.036±0.015 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.142±0.016 | 0.091±0.012 | 0.098±0.013 | 0.075±0.013 | 0.077±0.013 | 0.105±0.013
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。